变频串联谐振耐压试验装置

NEPRI-XZ-540kVA/270kV

技术方案

生产厂家：国科电研（武汉）股份有限公司

联系人：  业务员  02787770108

设计时间：2021年11月02日

目录

一、	满足试品范围	3

二、	装置主要组成	3

三、	主要技术参数	3

四、	装置容量验证	4

五、	试验时设备组合方式	5

六、	系统配置参数	5

七、	供货清单	6

八、	参考实验标准	7

变频串联谐振耐压试验装置

NEPRI-XZ-540kVA/270kV

# 满足试品范围

1、10kV/300mm2电缆4.5km的交流耐压试验，电容量≤1.6897uF，试验频率30-300Hz，试验电压22kV，试验时间5min。

2、35kV/300mm2电缆1.8km的交流耐压试验，电容量≤0.3501uF，试验频率30-300Hz，试验电压52kV，试验时间60min。

3、35kV电压等级开关柜的交流耐压试验，试验频率30-300Hz，试验电压不超过95kV，试验时间1min。

4、110kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验，电容量≤0.147uF，试验频率30-300Hz，试验电压128kV，试验时间60min。

5、110kV/50MVA主变全绝缘的交流耐压试验，电容量≤0.02uF，试验频率45-65Hz，试验电压不超过160kV，试验时间1min。

6、110kV电压等级开关等变电气设备的交流耐压试验，试验频率30-300Hz，试验电压不超过265kV，试验时间1min。

# 装置主要组成

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频电源 | NEPRI-XZ-30kW | 台 | 1 |
| 2 | 激励变压器 | NEPRI-JL-30kVA/4/8/16kV/0.4kV | 台 | 1 |
| 3 | 高压电抗器 | NEPRI-DK-90kVA/45kV | 台 | 6 |
| 4 | 电容分压器 | NEPRI-FY-500pF/270kV | 套 | 1 |

# 主要技术参数

- 额定容量：540kVA

- 额定电压：45kV；90kV；135kV；270kV

- 额定电流：12A；6A；4A；2A

- 测量精度：系统有效值1.5级

- 工作频率：30-300Hz

- 装置输出波形：正弦波

- 品质因素：装置自身Q≥30(f=45Hz)

- 波形畸变率：输出电压波形畸变率≤1%

- 输入电源：三相380V电压，频率为50Hz

- 工作时间：额定负载下允许连续60min；过压1.1倍1分钟

- 温    升：额定负载下连续运行60min后温升≤65K

- 保护功能：对被试品具有过流、过压及试品闪络保护

- 环境温度：－20℃-55℃

- 相对湿度：≤90%RH

- 海拔高度:  ≤3000米

# 装置容量验证

装置容量定为540kVA，分六节电抗器，电抗器单节为90kVA/45kV/2A/96H，

验证：1、10kV/300mm2电缆4.5km的交流耐压试验，电容量≤1.6897uF，试验频率30-300Hz，试验电压22kV，试验时间5min。

使用电抗器六节并联，则L=96/6=16H ，则：

试验频率：f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√16×1.6897×10-6)=30.61Hz

试验电流：I=2πfCU试 =2π×30.61×1.6897×10-6×22×103=7.15A

2、35kV/300mm2电缆1.8km的交流耐压试验，电容量≤0.3501uF，试验频率30-300Hz，试验电压52kV，试验时间60min。

使用电抗器两节串联（系数1.15）三组并联，则L=96×2×1.15/3=73.6H ，则：

试验频率：f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√73.6×0.3501×10-6)=31.35Hz

试验电流：I=2πfCU试 =2π×31.35×0.3501×10-6×52×103=3.59A

4、110kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验，电容量≤0.147uF，试验频率30-300Hz，试验电压128kV，试验时间60min。

使用电抗器三节串联（系数1.2）两组并联，则L=96×3×1.2/2=172.8H ，则：

试验频率：f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√172.8×0.147×10-6)=31.58Hz

试验电流：I=2πfCU试 =2π×31.58×0.147×10-6×128×103=3.73A

5、110kV/50MVA主变全绝缘的交流耐压试验，电容量≤0.02uF，试验频率45-65Hz，试验电压不超过160kV，试验时间1min。

使用电抗器四节串联（系数1.25），则L=96×4×1.25=480H ，则：

试验频率：f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√480×0.02×10-6)=51.37Hz

试验电流：I=2πfCU试 =2π×51.37×0.02×10-6×160×103=1.03A

满足实验要求。

# 试验时设备组合方式

| 组合方式 被试品对象 | 电抗器选择 （90kVA/45kV六节） | 激励变压器 输出端选择 | 试验电压(kv) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10kV/300mm2电缆2km | 使用电抗器四节并联 | 4kV | ≤22kV |
| 35kV/300mm2电缆1km | 使用电抗器两节串联 两组并联 | 4kV | ≤52kV |
| 35kV开关柜 | 使用电抗器三节串联 | 4kV | ≤95kV |
| 110kV/300mm2电缆1km | 使用电抗器三节串联 两组并联 | 4kV | ≤128kV |
| 110kV/50MVA主变 | 使用电抗器四节串联 | 8kV | ≤160kV |
| 110kV电压等级GIS，断路器、互感器、母排 | 使用电抗器六节串联 | 16kV | ≤265kV |

# 系统配置参数

- 变频电源NEPRI-XZ-30kW                                     1台

      - 额定输出容量：30kW

      - 工作电源： 220/380±10%V（单/三相），工频

      - 输出电压：0 –400V

      - 额定输入电流：75A

      - 额定输出电流：75A

      - 电压分辨率： 0.01kV

      - 电压测量精度：1.5%

      - 频率调节范围：30–300Hz

      - 频率调节分辨率：≤0.1Hz

      - 频率稳定度：0.1%

      - 运 行 时 间：额定容量下连续60min

      - 额定容量下连续运行60min元器件最高温度≤65K

      - 噪 声 水 平：≤50dB

- 尺寸（长宽高mm）：540×380×420

- 重  量：约25kg

- 激励变压器NEPRI-JL-30kVA/4/8/16kV/0.4kV                    1台

- 额定容量：30kVA

- 输入电压：0-400V

- 输出电压：4kV;8kV;16kV

- 结    构：干式

- 尺寸（长宽高mm）：580×580×520

- 重    量：约180kg

- 高压电抗器NEPRI-DK-90kVA/45kV                               6节

- 额定容量：90kVA

- 额定电压：45kV

- 额定电流：2A

- 电 感 量：96H/单节

- 品质因素：Q≥30 (f=45Hz)

- 结    构：干式

- 尺寸（内径高mm）：∅382×460

- 重    量：约90kg

- 电容分压器NEPRI-FY-500pF/270kV                              1套

- 额定电压：270kV；

- 高压电容量：500pF

- 介质损耗：tgσ≤0.5%；

- 分 压 比：3000：1

- 测量精度：有效值1.5级;

- 尺寸（内径高mm）：∅140×1000

- 重    量：约26kg

# 供货清单

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 及 规 格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频电源 | NEPRI-XZ-30kW | 台 | 1 |
| 2 | 激励变压器 | NEPRI-JL-30kVA/4/8/16kV/0.4kV | 台 | 1 |
| 3 | 高压电抗器 | NEPRI-DK-90kVA/45kV | 台 | 6 |
| 4 | 电容分压器 | NEPRI-FY-500pF /270kV | 套 | 1 |
| 5 | 内部连接线 |  | 套 | 1 |
| 6 | 出厂检验报告 |  | 份 | 1 |
| 7 | 使用说明书 |  | 份 | 1 |
| 8 | 产品合格证 |  | 份 | 1 |
| 9 | 装箱清单 |  | 份 | 1 |

# 参考实验标准

| DL/T 596-1996 | 《电力设备预防性试验规程》 |
| --- | --- |
| GB50150-2016 | 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 |
| GB10229-88 | 《电抗器》 |
| GB1094 | 《电力变压器》 |
| GB1094.1-GB1094.6-96 | 《外壳防护等级》 |
| GB2900 | 《电工名词术语》 |
| GB/T16927.1~2-1997 | 《高电压试验技术》 |

DL/T474.4-2006            《现场绝缘试验实施导则－交流耐压试验》

DL/T1015                  《现场直流和交流耐压试验电压测量系统的使用导则》

GB/T311.1-1997	《高压输变电设备的绝缘与配合》

GB191-2000	             《包装储运图示标志》

JB/T9641-1999	    《试验变压器》

IEC358(1990)              《耦合电容器和电容分压器》

GB4793-1984               《电子测量仪器安全要求》

GB/T3859.2-1993	          《半导体变流器应用导则》

GB/T2423.8-1995	          《电工电子产品基本环境试验规程》

DL/T849.6-2004             《电力设备专用测试仪器通用技术条件第6部分：高压谐振试验装置》